## Hoja1
ANEXO II
PROCESO NO. CB-CP-011-2024
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
NO. | DESCRIPCION | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA COMISION DE CALIFICACION DE LA CSBP
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
I. Aspectos técnicos Deberá considerarse los siguientes aspectos técnicos:
1. Fibra óptica y Accesorios
1.1. Cable de Fibra Óptica | Indicar Marca y procedencia
Fibra óptica multimodo OM4, 6 hilos o superior, LSZH para asegurar la transmisión de datos (especificar).
La velocidad de transmisión deberá ser de 100 Gb/s o superior en una distancia de 150m (especificar).
El cable de Fibra Óptica deber ser de buena calidad de marca americana o brasilera preferentemente (no excluyente)
Los cables deberán ser instalados para realizar conexión tipo DUPLEX (dos fibras) para permitir la transmisión bidireccional.
Los cables deberán estar etiquetados con información de longitud y tipo de fibra.
Debe considerar una longitud de cable de 451 m APROXIMADAMENTE distribuido en 3 bloques (Bloque A, Bloque B y Bloque C), según se detalla en Anexo IV adjunto. Además, es importante considerar un remanente de cable de por lo menos 3 metros por cada tramo en las conexiones a los IDF´s (según anexo 4). Para realizar un cálculo preciso, la empresa deberá llevar a cabo una inspección técnica exhaustiva con el propósito de medir con precisión las distancias. Estos resultados de la inspección deberán ser incluidos como parte integral de la propuesta presentada (Especificar).
1.2. Patch panel de fibra (Conexión principal ) | Cantidad: 1
Panel de conexiones de 20 puertos o superior para fibra óptica DUPLEX multimodo, misma que será instalada en el Gabinete de conexiones principal (Sala de Computo) para organizar los conectores y facilitar el acceso y mantenimiento.
El material deberá ser metálico o plástico de 1U y 19'' de largo (Especificar)
Debe incluir un organizador para los cables en caso de requerir para una mejor organización de estos
1.3. Bandejas para Fibra Óptica para gabinetes secundarios IDFs | Cantidad: 14
Panel de conexiones de 3 puertos o superior para fibra óptica DUPLEX multimodo o superior, mismo que será instalado en los gabinetes secundarios
Las bandejas serán desmontables y permitirán una gestión ordenada de los cables de fibra.
El material deberá ser metálico o plástico y adecuado para instalación en gabinete
Debe incluir un organizador de cables para cada gabinete en caso de ser necesario
1.4. Conectores y Adaptadores | Los conectores deben ser LC/UPC
Todos los conectores, adaptadores y otros necesarios, deben ser compatibles con el tipo de fibra ofertado
Debe considerar la cantidad necesaria de conectores, adaptadores y otros, para dejar el servicio en óptimas condiciones. El detalle de puntos que se debe considerar se encuentra en el Anexo IV.
1.5. Organización de Cables | Debe realizar la instalación ordenada velando por el acabado estético de cables de fibra y ductos en todo el recorrido.
1.6. Canalización y Protección | Se emplearán conduits y canaletas para proteger y direccionar el cableado de fibra, a lo largo de todo el tramo. Debe considerar que se cuenta con un Shaft en el Bloque A y en el Bloque B un canal que permite el paso de los cables entre pisos de forma vertical, mismo que deberá ser cubierto con protectores aislantes anti-roedores, etc.
Debe considerar una ductacion para Bloque C para porteger el cable de Fibra Óptica hasta el Gabinete de esa ubicación, mismo que deberá ser cubierto con protectores aislantes anti-roedores, etc.
Debe considerar en su cotización todos los accesorios y materiales necesarios para cumplir con este requerimiento.
1.7. Etiquetado | Cada extremo de fibra, conector y panel estará debidamente etiquetado para facilitar la identificación y mantenimiento de acuerdo con la norma TIA/EIA-606-C.
1.8. PathCord | Cantidad: 40
Tipo de Patch Cord: Multimodo (compatible para conectorizar el switch con los adaptadores de fibra ofertado en el lado el gabinete principal y secundarios), OM4 dúplex, 1.5 m o superior, certificado.
El cable debe ser de línea americana o brasilera o reconocida en el medio (especificar)
1.9. Conectores SFP 10 GB | Cantidad: 16
Velocidad de Datos: 1G /10 GBps (Gigabits por segundo)
Tipo de Transceiver : SFP + (Small Form-Factor Pluggable Plus)
Compatibilidad: Compatible con Switch Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM mínimamente
Tipo de Conector: Dual LC UPC
Tipo Fibra: Fibra Multimodo
Distancia de Transmisión: 300 metros en fibra multimodo (Multi-Mode)
Longitud de Onda: 850 nm para multimodo
Temperatura de Operación: -40 a +70C aproximadamente
La CSBP NO recibirá equipos de segunda mano o reacondicionados.
2. Instalación y Acabado: La instalación y acabado se llevarán a cabo de acuerdo con los siguientes requisitos:
2.1. Puntos de conexión, pruebas y certificación | Nro. de puntos: 20 puntos dúplex instalados desde el gabinete principal hasta los gabinetes secundarios (Según detalle de Anexo IV)
Todas las conexiones deberán estar certificadas y contar con documentación de respaldo (Documento de certificaciones realizadas)
El proponente tendrá la oportunidad de llevar a cabo una inspección en el lugar antes de presentar su propuesta y realizar las consultas necesarias para completar la oferta. Se requiere que esta actividad sea coordinada con la Unidad de Tecnología e Innovación de la CSBP Regional Cochabamba.
Se deberá proporcionar un informe documental de las pruebas y certificación realizadas al finalizar el trabajo de cableado, detallando todos los aspectos considerados en la instalación realizada.
2.2. Instalación Profesional | La instalación deberá ser realizada por personal técnico con experiencia en cableado de fibra óptica (adjuntar documentación de respaldo).
Los trabajos de instalación de fibra óptica y otros requeridos, deberán realizarse en horarios fuera de oficina considerando horario nocturno y fines de semana, mismos que deberán ser coordinados con el personal de Tecnología e Innovación.
Debe adjuntar un cronograma tentativo de trabajo.
2.3. Seguridad | Se debe tomar medidas para evitar riesgos de tropiezos, roturas o cortes accidentales de cables u otros.
3. GARANTIA
3.1 | La CSBP solicita un período de garantía de 1 año mínimamente ante posibles defectos de instalación o componentes.
4. DOCUMENTACION
4.1 | Se entregará una documentación detallada que incluya diagramas de conexión, informe de pruebas y certificaciones.
5. Obra Civiles
5.1 | El proponente debe considerar instalar un ducto con Drywall y bandejas portacables tipo escalerillas o canastillos metálicos u otros similares para ducto principal entre el bloque A, B y C y áreas que considere necesario previa inspección.
5.2 | Los perfiles deben soportar el peso de las placas de Drywall, bandejas portacables y cables de fibra.
5.3 | El acabado del Drywall debe ser estético (pintado y macillado acorde a los colores institucionales) manteniendo armonía con el acabado del edificio
5.4 (Instalación de Drywall y bandejas portacables) | Para la instalación del Drywall y bandejas portacables, se debe analizar la factibilidad del material a ser utilizado de acuerdo a los espacios y estructuras de las ubicaciones (pared, columna, techo, vigas y otros), considerando también las siguientes dimensiones aproximadas:
Ductos verticales:
1er piso Bloque A: 2.80 m (Para este piso analizar la factibilidad de instalación de Drywall y portacables por la estructura de la columna y el espacio disponible).
1er piso Bloque B: 2.80 m (Drywall + bandejas portacables)
2do piso Bloque A (Sala de Cómputo): 2.40 m (Drywall + bandejas portacables)
2do piso Bloque B: 2.60 m (Drywall + bandejas portacables)
3er piso Bloque B: 2.60 m (Drywall + bandejas portacables)
4to piso Bloque B: 2.60 m (Drywall + bandejas portacables)
Ductos horizontales:
Planta Baja Bloque B: 3.20 m (Drywall + bandejas portacables)
2do piso Bloque A/B - Pasillo: 11 m (Drywall + bandejas portacables)
2do piso Bloque A Pasillo Tecnología e Innovación: 4 m (Solo bandejas portacables)
2do piso Bloque A - Sala de Cómputo: 2.4 m (Solo bandejas portacables)
5.5 | Debe considerar bandejas portacables tipo escalerillas o canastillo metálico de 25x10 cm aproximadamente o superior en el tramo horizontal de 2do piso Bloque A/B - Pasillo y 2do piso Bloque A Pasillo Tecnología e Innovación.
5.6 | Debe considerar 3 escotillas para realizar el mantenimiento de los cables en el tramo horizontal en 2do piso Bloque A/B - Pasillo.
5.7 | Debe incluir al menos 2 escotillas para realizar el mantenimiento de los cables en el tramo horizontal de Planta Baja Bloque B
5.8 | Para los ductos verticales debe incluir escotillas necesarias en cada piso para realizar el mantenimiento de los cables
5.9 | Las modificaciones y/o afectaciones de la Infraestructura como ser: ampliacion de ductos, perforaciones, pintura y otros, deben estar incluidas dentro la propuesta económica para todos los tramos.
5.10 | El proponente tendrá la oportunidad de realizar una inspección de los ambientes antes de presentar su propuesta y realizar las consultas necesarias para completar la oferta, actividad que deberá ser coordinada con la Unidad de Tecnología e Innovación y Mantenimiento de la CSBP Regional Cochabamba
5.10 | Todos los materiales, accesorios y otros identificados en la inspección requeridos para la instalación de Drywall y Bandejas Portacables deben estar incluidos en la propuesta económica.
5.11 | Los ambientes afectados durante el desarrollo de obras civiles, deben quedar limpios y organizados al concluir la actividad diaria.
5.12. (Vidrio de seguridad) | Retiro, provisión e instalación de vidrio de seguridad con todos sus accesorios para el paso del nuevo ducto en la puerta de ingreso al segundo piso bloque A, debe ser considerado en la propuesta económica del proponente.
Las dimensiones aproximadas que se debe considerar son: 2.32 m de alto x 0.50 m de ancho, el grosor del vidrio de seguridad debe ser 10mm, manteniendo armonía con el vidrio del resto de la puerta.
6. TIEMPOS DE ENTREGA
6.1 | El proponente debe presentar un cronograma de trabajo para la instalación de la fibra óptica y desarrollo de obras civiles en 2 fases: 1era FASE: Obras Civiles 2da FASE: Instalación de Fibra Óptica
6.2 | El tiempo estimado no debe ser mayor a 45 días (indicar tiempo propuesto)
7. ASPECTOS GENERALES
7.1 | Provisión de materiales: Los proponentes deben considerar que el servicio será contratado por “Obra Vendida”, siendo responsabilidad del contratista adjudicado proporcionar todos los materiales, insumos y equipamiento necesario para su ejecución de los ítems Adjudicados
7.2 | Mano de obra: La mano de obra en su integridad será cubierta por el proponente adjudicado, siendo responsabilidad de la CSBP solamente la Supervisión y coordinación con el proponente en caso de ser necesario. El personal que el contratista adjudicado utilicé en la obra no tendrá ninguna relación con la CSBP, dependiendo laboralmente exclusivamente del contratista para todos los derechos y obligaciones que competen en este campo. Por otra parte, el contratista deberá velar e implantar todas las medidas de seguridad necesarias para todos sus trabajadores, para los funcionarios de la CSBP y para los pacientes de la Institución. Cualquier accidente en el que se verifique que las causas son atribuibles a faltas de medidas de seguridad del contratista, será de su total responsabilidad.
7.3 | Horarios para ejecución de obras: Considerando que la CSBP es una institución de salud que no puede interrumpir sus actividades, se prevé los siguientes horarios para la ejecución de los trabajos: - Policonsultorio (Hamiraya): De lunes a domingo (cualquier horario) En todos los casos los trabajos deberán ser coordinados y programados con el personal de mantenimiento y Tecnología e Innovación de la CSBP a fin de no perjudicar el normal funcionamiento de la CSBP ni generar molestias en los pacientes
7.4 | Limpieza y retiro de escombros: Una vez concluidos con los trabajos de mantenimiento y cableado, se deberá efectuar una limpieza exhaustiva de todas las areas y ambientes que hayan sido afectados por los trabajos. Asimismo el contratista deberá encargarse del retiro de los escombros generados durante la ejecución del servicio.
7.5 | Reposición de daños a la estructura: En caso de que el contratista durante la ejecución del servicio provoque daños a la infraestructura de la CSBP esta deberá ser reparada inmediatamente y dejar en óptimas condiciones bajo supervisión del personal de mantenimiento de la CSBP
8. DOCUMENTOS DE GARANTIAS APLICABLES
8.1 | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Para la suscripción de contrato la emprensa deberá presentar “Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato", la misma deberá estar emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y tener una vigencia mínima de noventa días (90 días) o hasta la entrega definitiva los bienes adjudicados, la garantía entrará en vigencia a partir de la fecha de firma de contrato, por el monto equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, hasta la entrega definitiva de los ítems adjudicados.
8.2 | GARANTÍA DE BUENA EJECUCION DE OBRA El contratista deberá garantizar los trabajos realizados por el periodo mínimo de 1 año o por el periodo por el cual se garantiza los trabajos efectuados. Durante este periodo de tiempo deberá hacerse cargo de cualquier refacción o corrección que se deba a la mala ejecución de obra o la baja calidad de los materiales empleados. Por tal motivo el contratista a la conclusión de los trabajos ejecutados, deberá presentar una “Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato o Póliza de garantía a primer requerimiento o carta autorizando retención equivalente al 10% del monto total adjudicado”, la misma deberá estar emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tener una vigencia mínima de 1 año (365 días) o por el periodo por el cual se garantiza los trabajos efectuados.
9. MULTAS Y SANCIONES
9.1 | La CSBP establecerá como cláusula en el contrato una multa por día de retraso en la entrega definitiva de la obra, equivalente al 0.3% del valor total adjudicado. Los montos acumulados por concepto de multas, iguales o superiores al diez por ciento (10%) del valor total del contrato podrán, a exclusiva decisión constituir como resolución de contrato por incumplimiento.
| Cochabamba, ……... de …………………….. de 2024 | ________________________________ FIRMA Y SELLO PROPONENTE